## Técnico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Adquisición de servicio de mantenimiento a hidroneumáticos
Anexo 12
Anexo Técnico
Número de partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | Área Académica de Química | 1 | Mantenimiento Correctivo: Cambio de baleros, sello mecanico, rectificado de flecha, aceite dielectrico. Marca: BOMBAS MEJORADA | Mantenimiento
2 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 1 | Mantemiento Correctivo: Suministro e instalación de un equipo hidroneumático, con bomba 1 hp con tanque de 50 litros | Mantenimiento
3 | Instituto de Artes | 1 | Mantenimiento Correctivo: Servicio completo a tablero (tablero no arranca); realizado por mano de obra calificada Bomba primaria: cambio de baleros, sello mecánico, rectificado de flecha, barnizado, limpieza y pintura Bomba secundaria: cambio de baleros, sello mecánico, rectificado de flecha, barnizado, limpieza y pintura. Marca: WDM | Mantenimiento
4 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Mantenimiento Correctivo: Bombas sumergibles primaria y secundaria; requieren de cambio de baleros, sellos mecánicos, cambio de aceite dieléctrico, limpieza de impulsores y canastas, multietapas, extracción de las bombas e inmersión de las bombas y reacondicionamiento de electro niveles. Marca: ALTAMIRA | Mantenimiento
5 | Escuela Preparatoria Número 4 | 1 | Mantenimiento Correctivo: Cambio de baleros, sello mecánico, rectificado de flecha, limpieza y pintura. Marca: WEG | Mantenimiento
6 | Escuela Preparatoria Número 4 | 1 | Mantenimiento Correctivo: cambio de baleros, sello mecánico, rectificado de flecha, limpieza y pintura. Marca: SIEMENS | Mantenimiento
7 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Correctivo: Bomba primaria: cambio de sello mecanico, cambio de baleros, rectificado de flecha, limpieza y pintura bomba secundaria: bobinado de motor, cambio de sello mecanico, cambio de baleros, rectificado de flecha. Marca: WDM | Mantenimiento
8 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento Correctivo: Bomba primaria y secundaria: cambio de baleros, cambio de sellos mecánicos, rectificado, juntas, barnizado, limpieza de mirilla, eliminación de fugas en tubería. Marca: SIEMENS | Mantenimiento
9 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento Correctivo: Bomba: cambio de baleros, cambio de sello mecánico. Aplicación de barniz dieléctrico, rectificado de flecha. Compresor: cambio de aceite, válvulas, baleros, reten de aceite, banda. motor de compresor: cambio de baleros, rectificado de flecha, limpieza y pintura, suministro y cambio de válvula de compuerta de 2" de cobre, 2 tuercas unión, suministro de válvula de compuerta. Marca: GENERAL ELECTRIC | Mantenimiento
10 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 1 | Mantenimiento Correctivo: Bomba primaria y secundaria: cambio de baleros, cambio de sellos mecánicos, rectificado de flechas, juntas, limpieza y pintura. Marca: SIEMENS | Mantenimiento
11 | Escuela Superior de Apan | 1 | Suministro e instalación de gabinete metálico anti polvo con indicadores led, botoneras de paro, automático y manual, contactores y guardamotores, para motores de 5 hp, instalacion de presostatos automaticos de presión, cableado, manómetros, arrancador de motor de 5hp. Marca: BOMBAS MEJORADA | Mantenimiento
12 | División de Vinculación e Internacionalización | 1 | Mantenimiento Correctivo: Motores primario y secundario: cambio de baleros, cambio de juntas, cambio de sellos mecánicos, rectificado de flechas, barnizado, cambio de tubería de pichanchas, limpieza y pintura. Marca: SIEMENS | Mantenimiento
13 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Mantenimiento Correctivo: Bomba primaria: cambio de balero, cambio de sello mecánico, barnizado, rectificado de flecha. Bomba secundaria: cambio de balero, cambio de sello mecánico, barnizado, rectificado de flecha. Para el motor siemens cambio de baleros y rectificado. Reajuste de tablero general. Marca: SIEMENS | Mantenimiento
14 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Mantenimiento Correctivo: Bomba secundaria: cambio de baleros, sello mecanico, rectificado de flecha, limpieza y pintura. Marca: EVANS | Mantenimiento
15 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Correctivo: a motor primario IEM 168241-22: requiere cambio de baleros, rectificado de flecha, cambio de juntas de brida, sello mecánico. Motor secundario SIEMENS 168241-22: requiere bobinado de motor, cambio de sello mecánico, cambio de baleros, rectificado de flecha, juntas y ligas. 3er motor SIEMENS168241-22: requiere bobinado de motor, cambio de sellos, baleros, rectificado, flecha, juntas, ligas, limpieza y pintura. Cambio de interruptores de presión, mantenimiento preventivo al tablero general, cambio de acometida eléctrica en aparente con tierra física, calibre del n. 8, Compresor: se requiere cambio de válvulas, aceite, cambio de banda, baleros y rectificado. Marca: IEM | Mantenimiento
16 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO: cambio de baleros, cambio de sello mecanico. aplicación de barniz dielectrico, rectificado de flecha. Marca: SIEMENS | Mantenimiento
17 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO. cambio de baleros, cambio de sello mecanico. aplicación de barniz dielectrico, rectificado de flecha. Marca: SIEMENS | Mantenimiento
18 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Mantenimiento Correctivo: Cambio de baleros, sello mecánico, rectificado de flecha, barnizado y limpieza. Marca: EVANS | Mantenimiento
19 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | MANTENIMINETO CORRECTIVO AL HIDRONEUMATICO: Cambio de interruptores de presión, mantenimiento preventivo al tablero general, cambio de acometida eléctrica en aparente con tierra física, calibre del n. 8, incluye tubería galvanizada de 1 pulgada a una distancia de 25 mts. compresor: se requiere cambio de válvulas, aceite, cambio de banda, baleros y rectificado. Marca: SIEMENS | Mantenimiento
20 | Dirección de Archivo General | 1 | Mantenimiento correctivo a tablero general, cambio de presostatos, pintura y aislado. Marca:Pedrollo | Mantenimiento
21 | Escuela Preparatoria Número 6 | 1 | Mantenimiento Correctivo: Cambio de baleros, sello mecánico, rectificado de flecha, barnizado y limpieza. Marca: Barnes | Mantenimiento
22 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Mantenimiento Correctivo: Bomba: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, rectificado de flecha, limpieza y pintura. Servicio de arrancador, cambio físico de tanque de 380 litros. Marca: SIEMENS | Mantenimiento