## Técnico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Adquisición de servicio de mantenimiento a plantas de generación de energía eléctrica.
Anexo 12
Anexo Técnico
Número de partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | Área Académica de Química | 1 | Mntenimiento Correctivo Actualizacion de tablero de transferencia ya que el existente se encuentra bloqueado y sin protecciones desmontaje de alambrado existente de tablero desmontaje de aditamentos dañados desmontaje de control existente dañado suministro e instalacion de nuevo controlador suministro e instalacion de cargador de baterias de 12v 5 amp suministro e instalacion de relevadores de proteccion suministro e instalacion de mini interruptores 1 polo 6 amp instalacion de boton de paro de emergencia alambrado de tablero configuracion de modulo instalacion de kit de sensores vdo de presion de aceite 10 bar y temperatura 120 grados alambrado de señales desde ats a motor suministro e instalacion de recableado de motor distancia maxima 12 mts Marca: GENERACION Y POTENCIA 80 KW. | Mantenimiento
2 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 1 | Mantenimiento Correctivo Reparación de radiador de generador de 30kw con motor cummins, reparación de fugas existentes sondeo de panal cambio de juntas de charolas. Marca: OTTOMOTORES 30 kw | Mantenimiento
3 | Escuela Preparatoria Número 5 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio de puesta a tiempo del motor gp 5500w lavado de cuerpo de aceleracion ajuste de actuador calibracion de valvula de combustible. Marca: GENERAC 5500 W. | Mantenimiento
4 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Mantenimiento Preventivo Cambio de bateria de 17 placas.cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito Marca: OTTOMOTORES 187 KW | Mantenimiento
5 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento Correctivo Suministro e instalacion de precalentador de 1000w, cambio de mangueras de precalentador, instalacion de llaves de paso para servicio. suministro e instalacion de bomba de agua para motor cummins, incluye: bomba de agua nueva, drenado de refrigerante de radiador, desmontaje de manguera tipo codo de radiador, desmontaje de bomba de agua dañada, limpieza y retiro de junta de bomba de agua, montaje de nueva junta para bomba de agua, montaje de nueva bomba de agua, montaje de manguera, rellenado de radiador con refrigerante existente, prueba de funcionamiento. suministro e instalacion de junta de tapas de distribucion de motor cummins, incluye: desmontaje de accesorios delanteros (tolvas, ventilador, banda de distribucion, polea tensora, masa, damper, tapa de distribucion) retiro de silicon en area de junta, retiro de junta dañada, nueva junta de distribucion, montaje de accesorios, pruebas de funcionamiento. Marca: IGSA 150 KW | Mantenimiento
6 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 2 | Mantenimiento Correctivo Suministro e instalacion de bateria de 27 placas, instalacion de bateria, donas antisulfatantes suministro e instalacion de precalentador de 1500w a 127 vac; cambio de mangueras de 5/8 y abrazaderas cambio de tapon de radiador de 14 libras suministro e instalacion de aislador tipo baquelitaen placa de 3/16, para aislamiento entre fases de alimentadores de fuerza en tablero de transferencia en lado normal, carga y emergencia. Marca: IGSA 40 KW | Mantenimiento
7 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento Correctivo Suministro e instalación de 15 mts de cable desnudo semiduro calibre 4/0 awg para tierra física, para los alimentadores de emergencia y centro de carga. Marca: OTTOMOTORES 450 KW | Mantenimiento
8 | Dirección de Eventos Especiales | 5 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a planta de energía eléctrica, marca Truper.cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Mantenimiento
9 | Radio Universidad Pachuca | 1 | Mantenimiento Correctivo Cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revision y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol N. de invetario 100605. Marca: Cummins | Mantenimiento
10 | Radio Universidad Pachuca | 1 | Mantenimiento Preventivo cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito Nota: Remplazar generador por uno de mayor capacidad. Marca: HONDA 6500 W. | Mantenimiento
11 | Radio Universidad Huejutla | 1 | Mantenimiento Correctivo Cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revision y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol. MARCA: HYUNDAI 24 KW. | Mantenimiento
12 | Radio Universidad Zimapán | 1 | Mantenimiento Correctivo Cambio de bateria de 17 placas.cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito Marca: AKSA 25 KW | Mantenimiento
13 | Radio Universidad Tulancingo | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio Mayor.cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito Marca: FG WILSON | Mantenimiento
14 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Mantenimiento Correctivo: Suministro e instalacion de manguera de agua en general, incluye; cambio de mangueras de radiador parte fria y parte caliente cambio de mangueras de precalentador parte fria y parte caliente, con todas sus abrazaderas suministro e instalacion de bateria de 17 placas cambio unidad de transferencia a base contactores de 125 amp con interlock mecanico y bobinas a 120 vac, incluye zapatas bimetalicas cal 4/0 para carga normal y emergencia puentes de carga entre contactores. Marca: OTTOMOTORES 45 KW | Mantenimiento
15 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3 | Mantenimiento Correctivo a planta de emergencia: cambio de mangueras de precalentador. cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito Marca: Cummins. 175 KW | Mantenimiento
16 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento Correctivo Suministro e instalacion de tapon de radiador de 16 libras suministro e instalacion de bateria de 17 placas modernizacion de tablero de transferencia ottomotores de 350 amp con modulo controlador de motor y ats, incluye; recableado de tablero en general, suministro y colocacion de minirelevadores suministro y colocacion de mini interruptores suministro y colocacion de canaleta donde va el tablero de la transferencia suministro y colocacion de cargador de baterias suministro y colocacion de clemas de conexión rapida finder pruebas en sitio con carga y vacio. Marca: OTTOMOTORES 150 KW | Mantenimiento
17 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Mantenimiento Correctivo Suministro e instalacion de precalentador de 1500w a 127 v. cambio de mangueras de precalentador de 5/8 incluye sus abrazaderas. cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito Marca: IGSA 300 KW | Mantenimiento
18 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Mantenimiento Correctivo: cambio de bateria de 17 placas.cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito Marca: OTTOMOTORES 50 KW | Mantenimiento
19 | Dirección de Archivo General | 1 | Mantenimiento Preventivo a la planta de energía: servicio de reparación de radiador de generador de 45w con motor cummins, reparación de fugas existentes sondeo de panal cambio de juntas de charolas cambio de tapón de radiador suministro e instalación de batería de 17 placas. Marca: OTTOMOTORES 45KW | Mantenimiento
20 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Mantenimiento Correctivo Suministro e instalacion de mangueras de 5/8” y llaves tipo esfera para servicio de precalentador con abrazaderas. cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito Marca: SELMEC 300 KW. | Mantenimiento