## Tecnica
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-913014998-E31-2021
Mantenimiento a UPS
A través de la Comisión Gasto-Financiamiento
Instalada como Comité De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Pachuca de Soto, Hgo., a de noviembre del 2021
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
Número de partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | Área académica de computación y electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de unidad de energia ininterrumpida (ups) marca powerware modelo plus 36 con capacidad de 40 kva, el cual consiste en lo siguiente: mantenimiento preventivo: -Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza , ajuste del torque de conexiones, ajuste del cargador de baterías, limpieza interna del ups con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores revisión de voltajes, frecuencias, corrientes,etc, revisión de la temperatura de operación del equipo ( se recomendara un sistema de aire acondicionado, en caso de no contar con uno en el área resguardatoria del equipo), pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónico de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia, limpieza externa del ups. mantenimiento correctivo: cambio del banco de baterías del equipo, total de baterías a instalar 20, especificaciones: nominal voltage: 12v (6 cells per unit), nominal capacity: 26 ah @20hr-rate to 1.75v per cell @25℃ (77℉), weight: approx. 8.45 kg (18.62 lbs), maximum discharge current: 350a (5sec), internal resistance: approx. 9.9mω, short circuit current: 635ª, maximum charge current: 7.8a, terminal types: b1/b3/b3b terminal to accept m5 bolt, terminal breaking torque: 59 kgf·cm / 51 lbf·in / 5.73 n·m, container material: abs (ul 94-hb) & flame retardant (94- v0) available upon request. El equipo se dejara puesta en marcha sin ninguna falla de operación. | Servicio
TOTAL DE LA PROPUESTA:
NUMERO DE PARTIDAS COTIZADAS:
CONDICIONES DE PAGO:
VIGENCIA DE COTIZACION:
CONDICIONES :
PLAZO DE ENTREGA:
GARANTIA DE LOS BIENES:
LUGAR DE ENTREGA:
ATENTAMENTE