## TÉCNICO
Universidad Autonóma del Estado de Hidalgo
Suministro e instalación de luminaria
Anexo Técnico
Número de partida | Dependencias (Centro de costos) | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
1 | Ciudad del conocimiento | 32 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
2 | Ciudad del conocimiento | 32 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
3 | Ciudad del conocimiento | 32 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
4 | Instituto de Ciencias de la Salud | 12 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
5 | Instituto de Ciencias de la Salud | 12 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS
6 | Instituto de Ciencias de la Salud | 12 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación | Servicio de instalación
7 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 10 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
8 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 10 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
9 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 10 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
10 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 7 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
11 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 7 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
12 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 7 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
13 | Instituto de Artes | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
14 | Instituto de Artes | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
15 | Instituto de Artes | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
16 | Escuela Preparatoria Número 1 | 4 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
17 | Escuela Preparatoria Número 1 | 4 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | pieza
18 | Escuela Preparatoria Número 1 | 4 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
19 | Escuela Preparatoria Número 3 | 8 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
20 | Escuela Preparatoria Número 3 | 8 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
21 | Escuela Preparatoria Número 3 | 8 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
22 | Escuela Preparatoria Número 4 | 10 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
23 | Escuela Preparatoria Número 4 | 10 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
24 | Escuela Preparatoria Número 4 | 10 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
25 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 8 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
26 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 8 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
27 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 8 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
28 | Centro de Extensión Universitaria | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
29 | Centro de Extensión Universitaria | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS
30 | Centro de Extensión Universitaria | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
31 | Parque Científico y Tecnológico | 9 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
32 | Parque Científico y Tecnológico | 9 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
33 | Parque Científico y Tecnológico | 9 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
34 | Administración de Torres de Rectoría | 7 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
35 | Administración de Torres de Rectoría | 7 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS
36 | Administración de Torres de Rectoría | 7 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
37 | División de Extensión de la Cultura (Centro Cultural Juan Manuel Ballesteros) | 2 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
38 | División de Extensión de la Cultura (Centro Cultural Juan Manuel Ballesteros) | 2 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
39 | División de Extensión de la Cultura (Centro Cultural Juan Manuel Ballesteros) | 2 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
40 | Dirección de Proyectos y Obras | 17 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
41 | Dirección de Proyectos y Obras | 17 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
42 | Dirección de Proyectos y Obras | 17 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
43 | Dirección de Archivo General | 3 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
44 | Dirección de Archivo General | 3 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
45 | Dirección de Archivo General | 3 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
46 | Administración del Centro Cultural Universitario la Garza | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
47 | Administración del Centro Cultural Universitario la Garza | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
48 | Administración del Centro Cultural Universitario la Garza | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
49 | Sistema Universitario de Medios Autónomos | 8 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
50 | Sistema Universitario de Medios Autónomos | 8 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
51 | Sistema Universitario de Medios Autónomos | 8 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
52 | Dirección de Servicio Médico | 3 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
53 | Dirección de Servicio Médico | 3 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
54 | Dirección de Servicio Médico | 3 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
55 | Patronato (Club Universitario Real del Monte, Socavón) | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
56 | Patronato (Club Universitario Real del Monte, Socavón) | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
57 | Patronato (Club Universitario Real del Monte, Socavón) | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
58 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 20 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
59 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 20 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
60 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 20 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
61 | Escuela Preparatoria Número 2 | 12 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
62 | Escuela Preparatoria Número 2 | 12 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
63 | Escuela Preparatoria Número 2 | 12 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
64 | Escuela Preparatoria Número 5 | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas.
65 | Escuela Preparatoria Número 5 | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS
66 | Escuela Preparatoria Número 5 | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación | Servicio de instalación
67 | Escuela Preparatoria Número 6 | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | pieza
68 | Escuela Preparatoria Número 6 | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
69 | Escuela Preparatoria Número 6 | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
70 | Escuela Preparatoria Número 7 | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
71 | Escuela Preparatoria Número 7 | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS
72 | Escuela Preparatoria Número 7 | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
73 | Escuela Superior de Actopan | 7 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
74 | Escuela Superior de Actopan | 7 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS
75 | Escuela Superior de Actopan | 7 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
76 | Escuela Superior de Apan | 7 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
77 | Escuela Superior de Apan | 7 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
78 | Escuela Superior de Apan | 7 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
79 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 4 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
80 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 4 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
81 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 4 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
82 | Escuela Superior de Huejutla | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
83 | Escuela Superior de Huejutla | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
84 | Escuela Superior de Huejutla | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
85 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 6 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
86 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 6 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
87 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 6 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
88 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 9 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
89 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 9 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
90 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 9 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
91 | Escuela Superior de Tizayuca | 9 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
92 | Escuela Superior de Tizayuca | 9 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
93 | Escuela Superior de Tizayuca | 9 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
94 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 9 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
95 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 9 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
96 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 9 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
97 | Escuela Superior de Zimapán | 4 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
98 | Escuela Superior de Zimapán | 4 | Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS
99 | Escuela Superior de Zimapán | 4 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación
100 | División de Extensión de la Cultura (Centro Cultural César Lozano, Zimapán) | 2 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. | Pieza
101 | División de Extensión de la Cultura (Centro Cultural César Lozano, Zimapán) | 2 | Poste metálico de 10 m cónico circular. • Poste cónico circular de 10.0 m de altura +/- 1 cm de 20 cm +/- 1 cm de diámetro de base y 7 cm +/- 1 cm de punta. Con anillo de refuerzo en la base. Fabricado en lámina calibre 11 en acero, placa base de 1/2" a 33 cm x 33 cm, con cuatro barrenos de 27 cm x 27 cm entre centros y paso para anclas de 1”. Con percha para brazo de luminaria, deberá aplicarse pintura anticorrosiva (primer) y esmalte en color. Incluye: • Base prefabricada piramidal, de concreto hidráulico con resistencia F´c= 200 kg/cm2 medidas de base mayor 90 cm x 90 cm +/- 5%, base menor 45 cm x 45 cm +/- 5% y altura de 110 cm +/- 5%, con 4 anclas de acero negro A-36 de 1" de diámetro, separación a 27 cm x 27 cm a centros, incluye tuercas y rondanas planas. Gabinete en prisma triangular y tótem con las siguientes características: • Gabinete en forma de prisma con base triangular de vértices truncos medidas: lado de triángulo equilátero 685 mm +/- 20 mm y altura de prisma 800 mm +/- 20 mm. Se fabrica en su parte estructural con placa de 3/16" en postes y placa de 3/8" para base y techo electrosoldada con proceso MIG-GMAW, incluye dos charolas tipo rejilla en cold rolled 3/8” y ¼” electrosoldada con proceso MIG-GMAW, separación de base a primer charola 80 mm para evitar que humedad acumulada dañe los equipos, segunda charola colocada a 320 mm para colocación de equipos con 3 tapas desmontables en C10 para el acceso a los equipos, tornillos hexagonales galvanizados de 1” x 2 ½” con tuerca, rondada plana y de presión para colocación de poste cónico circular y tornillería cabeza de botón en acero inoxidable para ensamble. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el gabinete (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del gabinete sobre base de concreto hidráulico y parado de poste. • TOTEM en forma triangular con la identidad de la universidad, altura de 2440mm +/- 20 mm. Incluye lo siguiente: 3 cubiertas de 685X2440 +/- 20 mm en lámina C18 con refuerzos C14 electrosoldados por proceso de resistencia, tuercas de fijación electrosoldadas con proceso MIG-GMAW y ensamble de piezas con tornillería cabeza de botón en acero inoxidable. PROCESO DE PINTURA Decapado de todos los componentes que conforman el tótem (excepto tornillería). Oxiprimer Aplicación de capa de antioxidante para proteger la lámina de todo tipo de reacción ante la intemperie. Base primer Aplicación de base de primer universal a dos capas para proteger y mejorar la superficie. De igual manera para obtener una mejor adherencia para la pintura base. Aplicación de esmalte acrílico y transparente pulverizado a baja presión sobre la superficie ya preparada, este material nos da alto poder cubriente y brillo para exteriores (24 meses de garantía por el proveedor) Detallado y abrillantado posterior a su instalación para eliminar cualquier imperfección. Instalación del tótem sobre gabinete en forma de prisma con base triangular. NOTA: CLARO ENTRE GABINETE Y TÓTEM DE 55 MM PARA FÁCIL MANTENIMIENTO. • Impresión de logotipo en vinil acabado de la superficie: lustre. Características del adhesivo: capacidad de deslizamiento, color del producto: negro, azul, oro, verde, amarillo limón, azul claro, naranja, rojo rubí, gris acero, blanco, amarillo. Efecto del color: reflectante. Método de las imágenes: Transferencia térmica, UV Screenprint. Opacidad: Retrorreflectivo. Remoción: no extraíble. Superficie de Aplicación: Corrugaciones, Plano, Plano con remaches, curvas sencillas. Tipo de adhesivo: Acrílico base solvente. Tipo de película: Reflectante. Usos: Edificios, pared exterior, interior, etiqueta, pantalla no iluminada, rótulos opacos, carteles opacos, transporte público, remolques, transportes, camiones, vehículos, paredes, embarcación. Sobre lámina C-18. A todos los componentes metálicos. EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FIRME DE CEMENTO DE HASTA 2 M2. PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS | Pieza
102 | División de Extensión de la Cultura (Centro Cultural César Lozano, Zimapán) | 2 | Cálculo, instalación y puesta a punto de energía solar que consta de: • Conexión e instalación del panel solar y del controlador con la polaridad correcta positivo (+) y negativo (-). • Instalación e interconexión del controlador de carga, inversor y baterías. • Conexión del inversor a fotocelda para el control de encendido de luminaria y conexión de luminaria • Incluye: Material misceláneo para su instalación. | Servicio de instalación