## TECNICO
ANEXO TECNICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
ADQUISICION DE SISTEMAS HIDRONEUMATICOS
Concepto único | ITEM (partida) | Fondo | Centro de Costos | Cant | Descripción del bien o servicio | Unidad de Medida
| 1 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 5 | SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO MODELO EQTH-480VE CON UNA CAPACIDAD DE 480 LITROS POR TANQUE, sistema de almacenamiento higiénico Hydro-Mac, diámetro de conexión 1.25 pulg. garantía del tanque 60 meses, peso 73.50 kg. posición del tanque vertical. | PIEZA
| 2 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 2 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESIÓN, MODELO MT4ME05004 DE 5HP CON MOTOR TRIFÁSICO A 220V. Motor 4 polos de alta eficiencia, trabajo continuo y uso pesado, alto flujo. Garantía de 1 año. RPM del Motor: 1750 RPM. Encendido: Eléctrico. Voltaje: 220 / 440 V. Fases del motor: Trifásico. Corriente: 12.9 / 6.45 A. Peso neto: 98.00 kg. Flujo Optimo: 1440.00 LPM. Altura Optima: 10.00 m. Diámetro de succión: 4.00 pulg. Diámetro de descarga: 4.00 pulg. Tipo de impulsor: Cerrado. Material del cuerpo: Hierro Gris. Material del impulsor: Hierro Gris. Material del sello mecánico: Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna. Temperatura Maxima del Agua: 40 C. | PIEZA
| 3 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 1 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL (ALTERNADOR SIMULTANEADOR) este tablero tiene a capacidad de controlar las bombas instaladas de modo que puede alternar su arranque o hacer que arranquen simultáneamente, según sea necesario, dependiendo del consumo de agua, este sistema cuenta con palanca de selección tres modos de operación: 1.- Automático 2.- Apagado 3.- Manual, así como indicadores led de operación y fallo para cada bomba y electro nivel para cisterna. Los principales beneficios de instalar un alternador simultaneador son: 1) Aseguran un desgaste uniforme de las bombas. 2) En caso que un equipo necesite servicio/mantenimiento, la instalación sigue funcionando. 3) Trabajan alternando cuando la demanda de agua es moderada y en simultáneo en momentos de alto consumo. 4) Protegen a las bombas de sobrecarga, falta de agua variaciones de voltaje, corto circuito y caída de fase. Voltaje de alimentación 220 V +/- 10% 60 Hz V. Fases de alimentación 3 Potencia máxima por motor 5) Corriente por motor 15.2. Potencia total 10. Nivel de protección IP51. Control alternado/simultaneado Por cierre de contactos. Método de alternado Por ciclo de operación. Protecciones eléctricas por bomba Cortocircuito, sobrecarga. Envolvente Gabinete metálico con pintura electrostática blanca. Peso 25 Kg | PIEZA
| 4 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 1 | SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS ITEMS (PARTIDAS) 1, 2, 3, 5, 9 y 11 Incluye ducteria, conexiones y cable (conductor eléctrico #6 awg), la instalación eléctrica se realizará desde el registro eléctrico que se encuentra a 8mts del lugar de instalación y se usará ducteria de pared gruesa para uso en exterior. | PIEZA
| 5 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 1 | SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA QO, GABINETE PARA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO HASTA 100 AMP. 3 FASES, NEMA 1 PARA EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTOR TÉRMICO 60 AMP. Fabricado en lámina de acero tipo NEMA1 uso interior. Tiene terminales de aluminio, estaño para mayor protección anticorrosión y capacidad interruptora de 10ka, conductores admisibles 14 AWG (mínimo) Cumple con certificado NOM-ANCE. | PIEZA
| 6 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 1 | Suministro de red hidráulica (cambio de tubería en PVC hidráulico, llaves de paso, válvulas y accesorios, pichanchas, etc.) para los equipos de los items (partidas) 1 y 2 | PIEZA
| 7 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 4 | Fabricación de tapas de cisterna 1.80x 1.80 lámina calibre 16 ángulo de 1" en 3/16x1 | PIEZA
| 8 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 1 | Desarme, retiro y disposición final de 2 tanques hidroneumáticos: 1.- Tanque hidroneumático que se encuentra actualmente en operación en la parte superior. 2.-Tanque hidroneumático sin uso ubicado dentro del cuarto de máquinas en el interior de la cisterna. | SERVICIO
| 9 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 1 | Suministro de equipo supresor de picos de voltaje trifásico 50ka. Gabinete metálico de alta duración, resistente para uso intemperie NEMA 4, IP 65. Absorbe la energía de los transitorios y disturbios eléctricos. Actúa en nanosegundos. Tecnología MOV (Varistores de óxido Metálico) Filtraje de ruido de alta frecuencia, Conexión en paralelo derivado (no interrumpe la operación de la carga). Problemas que resuelve: picos de voltaje, atenúa ruido eléctrico de alta frecuencia EMI y RFI | PIEZA
| 10 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 1 | Retiro del agua que se encuentra en una sección de la cisterna (cuarto de maquinas) con bomba sumergible y manguera. Lo anterior es para poder retirar el tanque que se encuentra en su interior, así como el retiro del tablero y cometida que se encuentra energizada dentro de la cisterna. Se cortara la energía eléctrica para retirar todo lo descrito. | SERVICIO
| 11 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 1 | 1 | Suministro de equipo detector de falla de fase para redes trifásicas modelo 200-500 VAC, cm mps.31s. Este relé de monitoreo puede monitorear su propio voltaje de trabajo. El estado de funcionamiento del relé se indica mediante el indicador LED. Modelo GRV8-03. Selección de voltaje de trabajo nominal AC460 (P-P). Rango de medición 176V-552V. Tiempo de retardo de acción 0.1 s-10s ajustable | PIEZA
| 12 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 10 | SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO MODELO EQTH-480VE CON UNA CAPACIDAD DE 480 LITROS POR TANQUE, sistema de almacenamiento higiénico Hydro-Mac, diámetro de conexión 1.25 pulg. garantía del tanque 60 meses, peso 73.50 kg. posición del tanque vertical. | PIEZA
| 13 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 3 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESIÓN, MODELO MT4ME05004 DE 5HP CON MOTOR TRIFÁSICO A 220V. Motor 4 polos de alta eficiencia, trabajo continuo y uso pesado, alto flujo. Garantía de 1 año. RPM del Motor: 1750 RPM. Encendido: Eléctrico. Voltaje: 220 / 440 V. Fases del motor: Trifásico. Corriente: 12.9 / 6.45 A. Peso neto: 98.00 kg. Flujo Optimo: 1440.00 LPM. Altura Optima: 10.00 m. Diámetro de succión: 4.00 pulg. Diámetro de descarga: 4.00 pulg. Tipo de impulsor: Cerrado. Material del cuerpo: Hierro Gris. Material del impulsor: Hierro Gris. Material del sello mecánico: Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna. Temperatura Maxima del Agua: 40 C. | PIEZA
| 14 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 1 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL (ALTERNADOR SIMULTANEADOR) este tablero tiene a capacidad de controlar las bombas instaladas de modo que puede alternar su arranque o hacer que arranquen simultáneamente, según sea necesario, dependiendo del consumo de agua, este sistema cuenta con palanca de selección tres modos de operación: 1.- Automático 2.- Apagado 3.- Manual, así como indicadores led de operación y fallo para cada bomba y electro nivel para cisterna. Los principales beneficios de instalar un alternador simultaneador son: 1) Aseguran un desgaste uniforme de las bombas. 2) En caso que un equipo necesite servicio/mantenimiento, la instalación sigue funcionando. 3) Trabajan alternando cuando la demanda de agua es moderada y en simultáneo en momentos de alto consumo. 4) Protegen a las bombas de sobrecarga, falta de agua variaciones de voltaje, corto circuito y caída de fase. Voltaje de alimentación 220 V +/- 10% 60 Hz V. Fases de alimentación 3 Potencia máxima por motor 5) Corriente por motor 15.2. Potencia total 10. Nivel de protección IP51. Control alternado/simultaneado Por cierre de contactos. Método de alternado Por ciclo de operación. Protecciones eléctricas por bomba Cortocircuito, sobrecarga. Envolvente Gabinete metálico con pintura electrostática blanca. Peso 25 Kg | PIEZA
| 15 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 1 | SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS ITEMS (PARTIDAS) 12, 13, 14, 16, 20. 21 y 22 Incluye ducteria, conexiones y cable (conductor eléctrico #6 awg), la instalación eléctrica se realizará desde el registro eléctrico que se encuentra a 8mts del lugar de instalación y se usará ducteria de pared gruesa para uso en exterior. | PIEZA
| 16 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 1 | SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA QO, GABINETE PARA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO HASTA 100 AMP. 3 FASES, NEMA 1 PARA EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTOR TÉRMICO 60 AMP. Fabricado en lámina de acero tipo NEMA1 uso interior. Tiene terminales de aluminio, estaño para mayor protección anticorrosión y capacidad interruptora de 10ka, conductores admisibles 14 AWG (mínimo) Cumple con certificado NOM-ANCE. | PIEZA
| 17 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 1 | Suministro de red hidráulica (cambio de tubería en PVC hidráulico, llaves de paso, válvulas y accesorios, pichanchas, etc.) para los equipos de los items (PARTIDAS) 1 y 2 | PIEZA
| 18 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 4 | Fabricación e instalación de tapas de cisterna 1.80x 1.80 lámina calibre 16 ángulo de 1" en 3/16x1 | PIEZA
| 19 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 1 | Retiro y disposición final del tanque hidroneumático que se encuentra actualmente en operación. | SERVICIO
| 20 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 1 | Suministro de equipo supresor de picos de voltaje trifásico 50ka. Gabinete metálico de alta duración, resistente para uso intemperie NEMA 4, IP 65. Absorbe la energía de los transitorios y disturbios eléctricos. Actúa en nanosegundos. Tecnología MOV (Varistores de óxido Metálico) Filtraje de ruido de alta frecuencia, Conexión en paralelo derivado (no interrumpe la operación de la carga). Problemas que resuelve: picos de voltaje, atenúa ruido eléctrico de alta frecuencia EMI y RFI | PIEZA
| 21 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de control y bomba sumergible de la garza que suministra agua a pipas. Este tablero y bomba se encuentra en la cisterna 2 ya instaladas. Solo se retirará la bomba sumergible para llevar a taller y dar mantenimiento. El tablero de control no se retirará, este se le dará mantenimiento en su sitio, limpiando líneas, conectores circuitos, apreté de tornillería, etc. | PIEZA
| 22 | Estatal Generico | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CUARTO DE BOMBEO 2 | 1 | Suministro de equipo detector de falla de fase para redes trifásicas modelo 200-500 VAC, cm mps.31s. Este relé de monitoreo puede monitorear su propio voltaje de trabajo. El estado de funcionamiento del relé se indica mediante el indicador LED. Modelo GRV8-03. Selección de voltaje de trabajo nominal AC460 (P-P). Rango de medición 176V-552V. Tiempo de retardo de acción 0.1 s-10s ajustable | PIEZA