## anexo economico final con a (2
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Economico Mantenimientos a laboratorios y equipo eléctrico
Centro de Costos | Número de partida | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
Colegio de Posgrado | 1 | 1 | El servicio se aplica para el equipo ups marca apc sai galaxy vs de 25 kva/25kw 208v, con banco de baterías externo y bypass. el mantenimiento preventivo realizar es es siguiente: 1) mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura. 2) calibración de la temperatura. 3) diagnostico de la vida útil de las baterías y su limpieza. 4) ajuste del torque de las conexiones. 5) re-apriete de terminales de cada batería. 6) ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo. 7) limpieza interna de los ups con químicos especiales y removedores de polvo. ajuste de turbinas y ventiladores. 8) revisiones de voltaje, frecuencias, corrientes. 9) revisión de componentes con termo digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores. 10) ajustes electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y re-transfrencia. 11) limpieza externa del ups, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia, y baterías, pruebas de baterías con analizador digital. 12) verificación de los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones. | Servicio
Colegio de Posgrado | 2 | 1 | El servicio se aplica para mantenimiento preventivo a equipo de ups marca smart-ups str de apc8000 va 208, modelo srt8kxlt, con banco de baterías de 192v, smart-ups numero srt192bp2. el mantenimiento preventivo realizar es es siguiente: 1) mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura. 2) calibración de la temperatura. 3) diagnostico de la vida útil de las baterías y su limpieza. 4) ajuste del torque de las conexiones. 5) re-apriete de terminales de cada batería. 6) ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo. 7) limpieza interna de los ups con químicos especiales y removedores de polvo. ajuste de turbinas y ventiladores. 8) revisiones de voltaje, frecuencias, corrientes. 9) revisión de componentes con termo digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores. 10) ajustes electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y re-transfrencia. 11) limpieza externa del ups, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia, y baterías, pruebas de baterías con analizador digital. 12) verificación de los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones. | Servicio
Colegio de Posgrado | 3 | 1 | Mantenimiento preventivo se aplica a equipo de ups marca apc smart-ups srt 10000 va 208 modelo srt10kxl, con transformador apc smart srt 10kva 4u rm step-down. el mantenimiento preventivo realizar es es siguiente: 1) mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura. 2) calibración de la temperatura. 3) diagnostico de la vida útil de las baterías y su limpieza. 4) ajuste del torque de las conexiones. 5) re-apriete de terminales de cada batería. 6) ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo. 7) limpieza interna de los ups con químicos especiales y removedores de polvo. ajuste de turbinas y ventiladores. 8) revisiones de voltaje, frecuencias, corrientes. 9) revisión de componentes con termo digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores. 10) ajustes electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y re-transfrencia. 11) limpieza externa del ups, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia, y baterías, pruebas de baterías con analizador digital. 12) verificación de los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones. | Servicio
Escuela Superior de Tizayuca | 4 | 1 | 2 arreglo de cabina para recibir las instalaciones especiales de canalizacion para la interconexion de las señales de audio, video y microfonia, incluye un spot de iluminacion, aplicación de pintura y resane con pasta texturizada | Servicio
Escuela Superior de Tizayuca | 5 | 1 | Servicio de ranurado en muro para el ahogo de tuberias galvanizdas de diferentes diameros, incluye su resane, aplicación de pasta y pintura y suministro e instalacion de iluminacion en el auditorio, incluye cableado, interruptor con pastilla termomagnetica y centro de carga. | Servicio
Escuela Superior de Tizayuca | 6 | 1 | Servicio de mantenimiento y remodelación de los laboratorios de hospedaje de la licenciatura en turismo, incluye maniobras de retiro y colocación de muebles en los espacios de recamaras, servicio de retiro de alfombra, suministro y aplicación de sistema para piso autonivelante epóxido de 1mm. de espesor acabado liso con poliuretano en color, 60 mt2 totales, con: ? preparación de superficie con máquinas con disco de diamante ? aplicación de primario epóxido ? aplicación de autonivelante a 1mm. de espesor ? aplicación de poliuretano acabado mate mantenimiento a pared (incluye repelladlo, resanado, aplicación de pasta y pintura 15mts 2) y suministro e instalación de coladera antiolores. | Servicio
Escuela Superior de Tizayuca | 7 | 1 | Suministro e instalacion de 15 cople zinc t/steel 1 anclo, 10 tramo de tubo e/v 1 s/c (27mm) omega, 10 caja cuadrada galvanizada 1/2 a 11/4 5x5 s/t, 30 conector zinc t/steel 1 anclo, 6 tramo de tubo e/n 3/4 s/c (21mm) omega, 15 conector zinc t/steel 3/4 anclo, 4 caja rect alum p/intemperie de 3/4 , 20 abrazadera uña e/v 3/4 anclo, 20 abrazadera uña en 1 anclo, incluye: colocación, instalación, conexiones, soportaría, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución | Pieza