## anexo tecnico
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Mantenimiento a subestaciones electricas
Anexo Tecnico
Año | No. Partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripcion Completa | Unidad Medida
2024 | 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA TRAGESA CON UN TRANSFORMADOR DE 500 KVA, MARCA CONTINENTAL ELECTRIC CON CAPACIDAD DE 150 KVA, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN 420 LTS TIPO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION. NO DE INVENTARIO. 562033353 (TABLERO DE CONTROL). Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como | Servicio
2024 | 2 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA VOLTRAN CON CAPACIDAD DE 1000 KVA, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN DE 887 LTS, TIPO TRANSFORMADOR DE POTENCIA (MAYOR A 500 KVA), SIN LTC, No. DE SRIE 10492, CON No. DE INVENTARIO:5662303732. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licit | Servicio
2024 | 3 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 1 | Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica sin marca, sin numero de serie, sin numero de inventario, con una alimentación de 23000 voltios, transformación a 220 voltios en 3 fases y 1 neutro, capacidad de 30KVA sumergidos en aceite. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción má | Servicio
2024 | 4 | Administración del Centro de Extensión Universitaria | 1 | Mantenimiento preventivo de Transformador tipo poste en 23 KV de 150 KVA 220/127. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesad | Servicio
2024 | 5 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA CONTINENTAL ELECTRIC SERIE 6501GEE99 750 KVAS, Número de serie: 6501GEE99. Número de Inventario: 5662325881. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bie | Servicio
2024 | 6 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Mantenimiento Preventivo a transformador tipo subestación de 750, modelo Demmsa, número de serie 1602S84 KVA. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre pa | Servicio
2024 | 7 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Transformador de 225 KVA Serie:4005 Modelo:TIO PEDESTAL RADIAL , Marca: CONTINENTAL ELECTRIC, N° Inventario: 5662296104. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien | Servicio
2024 | 8 | Área Académica de Química | 1 | Mantenimiento correctivo a la Subestación Eléctrica con Transformador 750 kVA, marca IEM, modelo SELMEC con número de serie: 258-T y número de inventario: 56209295. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bie | Servicio
2024 | 9 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Mantenimiento preventivo mayor a subestación y transformador ubicado en Ceuni. Núm de Inventario: 5662325970 Transformador marca Deemsa serie 158584 225kva subestación compacta interior siemens modelo h251g20/630 serie 8684 el servicio consistirá en la siguiente descripción. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente com | Servicio
2024 | 10 | Colegio de Posgrado | 1 | Mantenimiento preventivo a transformador (tipo pedestal) trifásico, 1.5MVA 23000/220-127V Y-Y, modelo GH, número de serie 7234, número de inventario 5662332637:Sistemas que conforman el mantenimiento: Tablero de distribución Qed-2 4000A, personalizado serie 2, capacidad del sistema 4000a, máxima corriente falla disponible 8RMS) 65K, gabinete tipo 1, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332637-2.Tablero de transferencia con INTs electro magnéticos interruptor master pact 3200, marca PLANELEC, número de inventario armonizado 5662332637-3.Tablero principal 1 tipo combo 2000 a tablero de distribución, marca SQUARE, número de inventario 5662332637-4.Tablero principal tipo 2 tipo combo 2000a, tablero de distribución square de personalizado, probado de acuerdo con ul 891, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332637-5.Tablero de emergencia cat. NQ430L2C, de sobreponer, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332638-5.Tablero de emergencia cat. NQ430L2C, de sobreponer, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332638-7.Tablero normal para servicios auxiliares CAT NQ304AB100, para sobreponer, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332638-10.Tablero normal para casete de control de estacionamiento, CAT. NQ184AB100, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332638-11. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móvi | Servicio
2024 | 11 | Colegio de Posgrado | 1 | Mantenimiento preventivo a transformador pedestal de 1500KVA, mca. GH, voltaje de operación 2860/13200-220/127V, conexión estrella- estrella número de inventario 5662332901, número de serie 7233, conformación del mantenimiento a 2 tableros eléctrico de distribución I- LINE, mca. SQUARE D, modelo PJ1200M223A, 1200A, 600V, 3F 4H, gabinete tipo 1(Área de CHILLERS). Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es | Servicio
2024 | 12 | Colegio de Posgrado | 1 | Mantenimiento preventivo a:-25 tableros de distribución, emergencia, norma y/o regulado, mca. SQUEARE D, modelo NQ442L2C, 225A, 240V CA, 48V CD 3F, 4H.-13 tableros de distribución, emergencia, norma y/o regulado, mca. SQUEARE D, modelo NQ430L2C, 225A, 240V CA, 48V CD 3F, 4H.-1 tablero n I- LINE, mca. SQUARE D, modelo PJ1000M223A, 1200A, 600V, 3F 4H, gabinete tipo 1.-1 tableros de distribución, emergencia, norma y/o regulado, mca. SQUEARE D, modelo NQ472L2C, 225A, 240V CA, 48V CD 3F, 4H- 1 tablero de distribución, emergencia, norma y/o regulado, mca. SQUEARE D, modelo NQ424L2C, 225A, 240V CA, 48V CD 3F, 4H.-1 tablero de distribución, emergencia, norma y/o regulado, mca. SQUEARE D, modelo TN30NS1-1 tablero de distribución, emergencia, norma y/o regulado, mca. SQUEARE D, modelo TN20NS1.Actividades a realizar Revisión general de tablero eléctrico. Limpieza exterior e interior de polvo u otros signos de suciedad. Verificación de rotulado e identificación del tablero. Revisión de código de colores en los conductores eléctricos. Revisión de facilidad de acceso y maniobras. Limpieza de interruptores con solvente dieléctrico. Análisis termográfico del tablero. Revisión y toma de parámetros eléctricos (voltaje, corriente). | Servicio
2024 | 13 | Dirección de Archivo General | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a SUBESTACION ELECTRICA Marca: AMBAR Modelo: S/M con No. de Serie:18218, No. de inventario: 5662325962. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aqu | Servicio
2024 | 14 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento preventivo a SUBESTACION ELECTRICA QED/SQUARE Unidad central:Código de la planta 92,Operando a 2000A; 3 Tableros de distribución por frente muerto con Series: A80450096( Num de catálogo QEDd220x20), L87493319 (Num de catálogo QEDMF306CXZ), L87493317 (Num de catálogo: QEDD230Z30); 2 tableros de distribución I-Line Modelo MG600M142B, corriente a 600A, tensión 600-250V,frecuencia 60Hz, 3 fases. Unidad Adicional: Tablero de distribución de 3200Amps Núm de serie: L89708620. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado | Servicio
2024 | 15 | Dirección de Mantenimiento | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA CONTINENTAL ELECTRIC con No. de serie: 4005-38175 Tipo pedestal, No. de inventario: 5662325889. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servici | Servicio
2024 | 16 | Dirección de Televisión | 1 | Mantenimiento de tipo correctivo a transformador tipo pedestal de 500 KVA, Marca: GH, Modelo: Tipo pedestal, Número de serie: 7231, Número de inventario: 5662332392. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del b | Servicio
2024 | 17 | Dirección de Televisión | 1 | Mantenimiento de tipo correctivo a transformador tipo pedestal de 500 KVA, Marca: GH, Modelo: Tipo pedestal, Número de serie: 7232, Número de inventario: 5662332393. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bi | Servicio
2024 | 18 | División de Vinculación e Internacionalización | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICATRANSFORMADOR MARCA ITESA SERIE 981209-583 300KVA SUBESTACION UNITARIA MARCA SELMEC MODELO SEL2-823-AYMUS SERIE SEL2-02006 16KVA, Volumen 434 lts, tension electrica 23000 volt, tipo transformador de distribución; No. de inventario: 5662332604. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únic | Servicio
2024 | 19 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Mantenimiento correctivo a subestación eléctrica; Marca Continental, Numero de Serie M14F234713, Número de inventario 5662325891-2. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual | Servicio
2024 | 20 | Escuela Preparatoria Número 5 | 1 | Mantenimiento preventivo a transformador tipo pedestal marca CONTINENTAL ELECTRIC de 75 KVA. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de lo | Servicio
2024 | 21 | Escuela Preparatoria Número 6 | 1 | Mantenimiento PREVENTIVO a SUBESTACION ELECTRICA, MARCA CONTINENTAL ELECTRIC TIPO PEDESTAL, No. DE SERIE:4005-42489 CON CAPACIDAD DE 150 KV, TENSION ELECTRICA DE23000-220/127 VOLT, VOLUMEN DE 630 LITROS TIPO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN. No. DE INVENTARIO: 5662310515 de la UAEH. incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servi | Servicio
2024 | 22 | Escuela Preparatoria Número 7 | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA CONTINENTAL ELECTRIC de 150 KVA número de serie: 4003-114984, INVENTARIO:5662325920. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cua | Servicio
2024 | 23 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Mantenimiento a subestación eléctrica transformador en aceite de distribución 75-KVA que consta de los siguiente1. Mantenimiento a Transformador Pedestal sumergido en aceite 75 kVA. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los r | Servicio
2024 | 24 | Escuela Superior de Apan | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo mayor a subestación y transformador MARCA CONTINENTAL ELECTRIC, NÚMERO DE SERIE 400539599 de 300KVA. Incluye: Mantenimiento preventivo con un número de inventario 56622730173. Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que c | Servicio
2024 | 25 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADOR MARCA SELMEC CON No. DE SERIE 300204, CON CAPACIDAD 300 KVA, TENSION ELECTRICA DE 23000, VOLUMEN 653 LTS, TIPO TRANSFORMADOR DE POTENCIA (MAYOR A 500 KVA), SIN LTC CON No. DE INVENTARIO: 5662325966. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que lo | Servicio
2024 | 26 | Escuela Superior de Zimapán | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo transformador marca VOLTRAN serie 13873 300kva subestación compacta interior marca fpe modelo nema1 serie fpx23g04a-d. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o se | Servicio
2024 | 27 | Instituto de Artes | 1 | Mantenimiento preventivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA AMBAR TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN No. DE SERIE: 50924, TENSION ELECTRICA: 23000 VOLT, VOLUMEN 512 LITROS 300 KVA:S/N DE INVENTARIO. Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los reque | Servicio
2024 | 28 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MEPISA TIPO PEDESTAL No. DE SERIE: 533013174 CON CAPACIDAD DE 300 KV, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN DE 570 LITROS TIPO TRANSFORMADO DE DISTRIBUCIÓN. No. DE INVENTARIO: 5662325987 de la UAEH. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una desc | Servicio
2024 | 29 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL No. DE SERIE: s/n CON CAPACIDAD DE 300 KV, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN DE 630 LITROS TIPO TRANSFORMADO DE DISTRIBUCIÓN. No. DE INVENTARIO: 5662325988 de la UAEH. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más co | Servicio
2024 | 30 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA TIPO subestación No. DE SERIE: 25601 CON CAPACIDAD DE 500 KV, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN DE 630 LITROS TIPO TRANSFORMADO DE DISTRIBUCIÓN. No. DE INVENTARIO: 5620397 de la UAEH. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más | Servicio
2024 | 31 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A SUBESTACION Y TRANSFORMADOR UBICADO EN ICSA UAEH EQUIPO TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL ELECTRIC SERIE 4005-2560, 500KVA: CON No. DE INVENTARIO: 5662325990, TIPO PEDESTAL, VOLUMEN DE 1105 LTS. TENSION ELECTRICA 23000 VOLT. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro.INCLUYE: CAMBIO SE ACEITE DIELECTRICO AL TRANSFORMADOR (marca akron) nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referenc | Servicio
2024 | 32 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA NUMERO DE INVENTARIO 562064831, MARCA. SELMEC, SERIE: 96-S-885-4-8, MODELO: SEL-723-ZMJSUBICADA EN TUNEL, ICSHu. Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servici | Servicio
2024 | 33 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA, NUMERO DE INVENTARIO 562064835, MODELO: SELMEC, SERIE: 97/S-803-1, MODELO: SEL-723AYMS. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo | Servicio
2024 | 34 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento preventivo a SUBESTACION ELECTRICA CONTINENTAL ELECTRIC TIPO PEDESTAL No. DE SERIE:4005-39971 CON CAPACIDAD DE 225 KV, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN DE 630 LITROS TIPO TRANSFORMADO DE DISTRIBUCIÓN. No. DE INVENTARIO: 5662325982 de la UAEH. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite ” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que | Servicio
2024 | 35 | Radio Universidad Tulancingo | 1 | Mantenimiento correctivo y preventivo a SUBESTACION ELECTRICA Tec Ksa ELECTRIC TIPO PEDESTAL No. DE SERIE: 3080320 Modelo: S/M CON CAPACIDAD DE 75 KVA, . No. DE INVENTARIO: 566230991 de la UAEH. Incluye: Mantenimiento preventivo a transformador. * Pruebas físico- químicas al aceite del transformador. * Pruebas eléctricas a transformador (resistencia de aislamiento “meguer” relación de transformación “ttr” rigidez dieléctrica “punto de ruptura del aceite” medición de sistema de tierras). * Verificar que no haya fugas de aceite en (empaques, boquillas o gabinete). * Reapriete de conexiones. * Filtrado y des gasificado de aceite. * Limpieza. * Pintura. * Pruebas con cámara termografica. Servicio preventivo a subestación: * Verificación de operación de las cuchillas seccionadoras. * Reapriete de conexiones * Lubricación de partes móviles * Medición de sistema de tierras * Pintura (si es necesario) * Mantenimiento a tableros de baja tensión (limpieza, reapriete y fotografías termograficas verificando su correcta función). * Limpieza del cuarto eléctrico. * Entrega de reporte con pruebas de los trabajos. 1. Los equipo para medición tienen que estar calibrados ante laboratorio acreditado en el EMA. 2. El filtrado de aceite tiene que ser con filtro especial para desgacificado, secado y filtrado de aceite. 4. Para reapriete de conexiones y tableros usar de preferencia torquímetro. nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el trámite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la ema para saber el estado del aceite del transformador. 2.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o sup | Servicio

## LUGAR DE ENTREGA
Mantenimiento a subestaciones electricas
Lugar de realización de los servicios
No. Partida | Centro de Costos | Dirección
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
2 | Administración de Torres Rectoría | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
3 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
4 | Administración del Centro de Extensión Universitaria | Avenida Universidad S/N, Santiago Jaltepec, 42182 CEUNI, Hgo.
5 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
6 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
7 | Área Académica de Medicina Tulancingo | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
8 | Área Académica de Química | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
9 | Centro de Cómputo Académico | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
10, 11 y 12 | Colegio de Posgrado | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
13 | Dirección de Archivo General | Calle Fray Bernardino de Sahagún s/n, Colonia Boulevares de San Francisco, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42070
14 | Dirección de Laboratorios | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
15 | Dirección de Mantenimiento | Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
16 y 17 | Dirección de Televisión | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
18 | División de Vinculación e Internacionalización | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
19 | Escuela Preparatoria Número 1 | Avenida Benito Juárez s/n, Fraccionamiento Constitución, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42060
20 | Escuela Preparatoria Número 5 | Barrio Santa Lucía, Lolotla, Hidalgo, C.P. 43141
21 | Escuela Preparatoria Número 6 | Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42953
22 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
23 | Escuela Superior de Actopan | Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, Barrio El Daxtha, Actopan, Hidalgo, C.P. 42500
24 | Escuela Superior de Apan | Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43920
25 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro 41, Colonia Noxtongo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42855
26 | Escuela Superior de Zimapán | Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42337
27 | Instituto de Artes | Calle Exhacienda de San Cayetano s/n, Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, C.P. 42130
28. 29, 30 y 31 | Instituto de Ciencias de la Salud | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
32 y 33 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084
34 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd. Ciudad del Conocimiento, Manzana 15, Lote 2, Localidad Santa Catarina, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162
35 | Radio Universidad Tulancingo | Av. Universidad Km. 1, Ex-Hda. de Aquetzalpa AP 32, Tulancingo, Hidalgo. C.P. 43600