## Técnico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Anexo Técnico UAEH-LP-N35-2024
Adquisición de aires acondicionados Segundo Procedimiento
Número de partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 2 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado minisplit on/off, 1 tonelada, 12,000 btu/h, solo frío 220/1/60 volts, on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, incluye unidad condensadora, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, integra condensador. Considerando acometida eléctrica para el mini split como su unidad condensadora, accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador); teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano).Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
2 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora; capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ducteria esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, así mismo. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
3 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18? 43ºc. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
4 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton,12ztmdmhorx solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18? 43ºc. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
5 | Área Académica de Química | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton., solo frio 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
6 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. Para instalarse en aula de cómputo. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
7 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora. Equipo de Aire Acondicionado para ser instalado en la Dirección. Tipo Minisplit, 2 toneladas, solo frío 220/1/60 on/off 11.2 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 a, entrada de alimentación de 2200 w, corriente de arranque 56 a. motor de ventilador interior con aporte de 89 w, 3 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1020/950 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1,186/971/891 m3/h y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 DB(A). dimensiones de 1080x335x226mm, peso 14.5kg 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 a y 62 a LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante vg74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 DB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºC rango de temperatura de funcionamiento 18 ºC- 43ºC. , suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
8 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a, para instalarse en Sala de Juntas. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
9 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. (Área de Mantenimiento). Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
10 | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton solo frío 220/1/60 ON/OFF 11.3 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 12000 BTU/H, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 W, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 A, 1.5 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1000/800 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 dB(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 A y 24 A LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante VG68/300 ml. flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 dB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 a 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 dB, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12, suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termo magnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
11 | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 2 ton sólo frío 220/1/60 on/off 11.2 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 A, entrada de alimentación de 2200 W, corriente de arranque 56 A. Motor de ventilador interior con aporte de 89 W, 3 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1020/950 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) 1,186/971/891 M3/H y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 dB(A). Dimensiones de 1080x335x226 mm, peso 14.5 - 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 A y 62 A LRA (corriente de rotor), protector térmico interno, aceite refrigerante VG74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 dB(A). Incluye: interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo

## Económico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Anexo Económico UAEH-LP-N35-2024
Adquisición de aires acondicionados Segundo Procedimiento
Número de partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida | Precio unitario | Monto total
1 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 2 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado minisplit on/off, 1 tonelada, 12,000 btu/h, solo frío 220/1/60 volts, on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, incluye unidad condensadora, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, integra condensador. Considerando acometida eléctrica para el mini split como su unidad condensadora, accesorios eléctricos (tableros, ductos, cableado, conectores, cajas, interruptores termomagnéticos, interruptor de seguridad en condensador); teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar (se deberá considerar el suministro y colocación de tubería de desagüe del aire acondicionado conectado al registro pluvial más cercano).Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
2 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora; capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. Motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 ? 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ducteria esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, así mismo. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
3 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton, solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18? 43ºc. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
4 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton,12ztmdmhorx solo frío 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. Capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 a y 24 a lra, protector térmico interno, aceite refrigerante vg68/300 ml. Flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 db(a). rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18? 43ºc. , incluye suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrara el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4 , tubería de cobre flexible 1/2 , armaflex 1/4 , armaflex 1/2 , cinta momia, cable de señal 4x12. Suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termomagnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
5 | Área Académica de Química | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton., solo frio 220/1/60 on/off 11.3 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 12000 btu/h, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 w, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 w, 1.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1000/800 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 db(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Pieza
6 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. Para instalarse en aula de cómputo. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
7 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye unidad condensadora. Equipo de Aire Acondicionado para ser instalado en la Dirección. Tipo Minisplit, 2 toneladas, solo frío 220/1/60 on/off 11.2 seer r410a. capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 a, entrada de alimentación de 2200 w, corriente de arranque 56 a. motor de ventilador interior con aporte de 89 w, 3 uf, y velocidad (h/m/l) de 1200/1020/950 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 1,186/971/891 m3/h y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 DB(A). dimensiones de 1080x335x226mm, peso 14.5kg 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 a y 62 a LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante vg74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 DB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºC rango de temperatura de funcionamiento 18 ºC- 43ºC. , suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
8 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a, para instalarse en Sala de Juntas. Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada, Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
9 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo Inverter, incluye unidad condensadora, de 5 toneladas, solo frio 220/1/60 16 seer r410a. (Área de Mantenimiento). Capacidad de enfriamiento de 55000 btu/h, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. motor de ventilador interior con aporte de 216 w, 6.5 uf, y velocidad (h/m/l) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (h/m/l) 2567/2350/2222m3/h y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5 - 51.5 kg. compresor con capacidad de 13700 w y aporte de 3700 w, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17- 30 ºC. , suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. La estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
10 | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 1 ton solo frío 220/1/60 ON/OFF 11.3 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 12000 BTU/H, corriente nominal de 4.8 a, entrada de alimentación de 1082 W, corriente de arranque 28 a. motor de ventilador interior con aporte de 47.4 A, 1.5 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1000/800 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) de 590/470/350 m3/h y nivel de ruido 42,0/35,0/33,0 dB(a). dimensiones de 802x297x189 mm, peso 9.1- 11.6 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 4.48 A y 24 A LRA, protector térmico interno, aceite refrigerante VG68/300 ml. flujo de aire exterior 1800 m3/h, nivel de ruido exterior 55 dB(A). Rango de temperatura de ajuste del controlador 17- 30 ºc rango de temperatura de funcionamiento 18 a 43ºc. , incluye suministro de bomba para condensados que deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 dB, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la ductería esté limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora, fabricada de tubular resistente en color blanco de acabado mate que se adapta a cualquier estilo de decoración. la estructura consiste en 4 barras que se unen en los extremos para formar un cuadrado con 4 soportes verticales de 20 cm cada uno para darle altura, listas para ser ancladas en piso o loza con base tacón de neopreno en cada vertical a la distancia deseada. Interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado el cual se suministrará el siguiente lote: tubería de cobre flexible 1/4, tubería de cobre flexible 1/2, armaflex 1/4, armaflex 1/2, cinta momia, cable de señal 4x12, suministro e instalación de centro de carga de dos espacios para sobreponer tipo q2, 15 metros de cable de uso rudo 3 x 10 cal. y 1 termo magnético de 1x 15 a. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
11 | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | 1 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado, tipo minisplit, incluye unidad condensadora, capacidad de 2 ton sólo frío 220/1/60 on/off 11.2 SEER R410A. Capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/H, corriente nominal de 9.8 A, entrada de alimentación de 2200 W, corriente de arranque 56 A. Motor de ventilador interior con aporte de 89 W, 3 UF, y velocidad (H/M/L) de 1200/1020/950 RPM, flujo de aire interior (H/M/L) 1,186/971/891 M3/H y nivel de ruido 49,0/44,5/42,0 dB(A). Dimensiones de 1080x335x226 mm, peso 14.5 - 18.2 kg. compresor tipo giratorio, con corriente nominal de 9.15 A y 62 A LRA (corriente de rotor), protector térmico interno, aceite refrigerante VG74/620 ml. flujo de aire exterior 4000 m3/h, nivel de ruido exterior 60 dB(A). Incluye: interconexión de tubería de cobre para el equipo de aire acondicionado. Así mismo incluye: colocación, instalación, conexiones, soportes, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad, acarreos dentro y fuera del lugar del trabajo, elevaciones, trazo, fijación, retiro de los materiales sobrantes, limpieza, y todo lo necesario para su completa ejecución. Debe operar a 220/01/60 volts. Se necesita instalación de equipo hasta 4 m., materiales de interconexión de equipo, tubería, conexiones de cobre, limpiadores, carga de gas refrigerante, instalación mecánica, pruebas inductivas y puesta en operación del equipo. En caso de requerir trabajos de canalización por muros, plafones y pisos considerar ranurados, resanes y pintura. Considerar garantía de 1 año en equipo e instalación y deberá incluir los servicios de mantenimiento correspondientes a partir de su instalación y durante el año garantizado. | Equipo
SUBTOTAL
I.V.A. 16%
TOTAL