## LIZ3
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Servicio de desazolves segundo procedimiento
Anexo Técnico
No. Partida | Centro de Costos (Dependencias) | Cantidad | Descripción | Unidad Medida
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Proporcionar mantenimiento al sistema de bombeo del pozoMantenimiento preventivo y correctivo al sistema de bombeo del pozo profundo marca: Evans Modelo: SD6200ME2500GI con numero de inventario 5621344036Mantenimiento preventivo y corectivo de bomba para pozo profundo de 25 hpLimpieza y ajuste de tablero e interruptor termomagnético y arrancador tensión plena 30hp marca WEGAjuste y/o cambio de válvulas check, y llaves de 4 Maniobras retiro e instalación de bomba y tuberíainstrumentos de control:limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos).vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba, revisión de las bombas y tuberías:inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos).revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc.,verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas.revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa.verificar espesor de paredes y soldaduraen el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membranaservicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento)en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctricoen caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánicobarnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (mano de obra, materiales y herramientas) | Servicio
2 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de drenaje pluvial y sanitario, que incluye desazolve de 3000 mts. lineales aproximadamente de tubería de 4 a 11 , registros de conducción, pozos generales y líneas de distribución a red de drenaje principal, limpieza y desazolve de cárcamo de distribución de aguas hacia PTAR de medidas 2x4x2, servicio de desazolve en drenaje pluvial, de distintas áreas de la universidad como odontología, CEVIDE, laboratorio central zona inferior y superior. Desazolve en baños de 8 los edificios de la zona superior de ciudad del conocimiento, empezando en Área Académica de Ingeniería y terminando en Área académica de Biología. Desazolve del edificio de Ingeniería y Arquitectura hacia el Centro de Información Académica. Ejecución de los trabajos en tres jornadas de trabajo, así como en dos etapas (antes después de temporada de lluvias), incluye camión tipo VACTOR, pipa suministradora de agua para limpieza, alto vacío creado por bomba de desplazamiento positivo, lóbulos rotativos que transporta el material o azolve directamente al tanque por medio de tubería de 8? de diámetro con rango de operación al nivel del mar 0 a 8500 CFM (pies cúbicos por minuto) de aire libre y 2700 CFM en operación a 217 columna de agua, 16 de HG. Hidrodinámica, acción mecánica a base de bombeo a alta y baja presión de 0 a 2000 PSI y un gasto de 65 gal/min de agua y retiro de sólidos para depositarlos en vertederos municipales. | Servicio
3 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los cuartos de máquinas del sistema de riego de agua tratada que consta de:3 bombas centrifuga de 3 hp, modelo MSL1J. marca Corona. Serie:S/N Modelo:S/M, con numeros de inventario: 5662324977-3, 5662324977-4 y 5662324977-5 2 tableros marca Rain Bird de automatización y control de bombeo de agua, Serie:2324980 Modelo:ESP-TM2, Serie:2324979 Modelo:ESP-TM2, numero de inventarios: 5662324977 y 5662324977-23 arrancadores de bomba marca Magnetic Starter8 válvulas solenoide de 2 pulgadas para riego automático Hunter Pgv-201Cambio de tubería, válvulas, coples, codos, etc. de PVC hidráulico de 2 pulgadas.instrumentos de control:limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos).vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba, revisión de las bombas y tuberías:inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas.revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa.verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membranaservicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento)en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctricoen caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánicobarnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (mano de obra, materiales y herramientas) | Servicio
4 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Realizar el desazolve a fosa séptica de 200 metros cúbicos con 25 viajes de 8 metros cúbicos por vactor en el mes de noviembre. Ubicada al costado de la torre. | Servicio
5 | Dirección de Mantenimiento | 3 | Limpieza y desazolve de una fosa séptica, ubicada en las instalaciones de Amaque, desalojo automático por filtración de líquidos del 50% de su capacidad a succionar 16 m3 de residuo sanitario. | Servicio
6 | Escuela Preparatoria Número 5 | 1 | Servicio de desazolve a 2 fosas sépticas de 3.5 x 3.5 x 2.5 m ubicadas en el jardin trasero de la institución, que incluya el traslado de equipo, los movimientos internos en las instalaciones, el desalojo y traslado de lodos y sedimentos al lugar de descarga autorizado, mediante vactor. | Servicio