## Anexo 18
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mantenimiento a sistemas hidroneumáticos
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N45-2025
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de septiembre del 2025
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla con los requerimientos solicitados, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
No. Partida | Centro de Costos | Cant. | Descripción | Unidad Medida
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de control y bomba sumergible de la garza que suministra agua potable a pipas. Este tablero y bomba se encuentra en el cuarto de bombeo no. 2 ya instaladas. Revisión y mantenimiento de la bomba sumergible, así como del tablero de control que incluye: limpieza de líneas, conectores, circuitos, apreté de tornillería, etc. Cambio de cable sumergible hacia el tablero. Revisión de la bomba y tubería: inspeccionar la tubería de la bomba a la descarga (uniones, codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de la bomba, revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. En caso de ser necesario realizar cambio de bomba y tablero. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (mano de obra, materiales y herramientas). | Servicio
2 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Proporcionar mantenimiento al sistema de bombeo del pozo Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de bombeo del pozo profundo marca: Evans Modelo: SD6200ME2500GI con numero de inventario 5621344036 Mantenimiento preventivo y correctivo de bomba para pozo profundo de 25 hp Limpieza y ajuste de tablero e interruptor termomagnético y arrancador tensión plena 30hp marca WEGA ajuste y/o cambio de válvulas check, y llaves de 4 maniobras, retiro e instalación de bomba y tubería, instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). Vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba, revisión de bomba y tuberías: inspeccionar las tuberías de la bomba a la descarga (uniones, codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de la bomba, revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. Bomba sumergible cambio de baleros, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Revisión y en en caso que se requiera reemplazo de cable sumergible 90 mts. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (mano de obra, materiales y herramientas) | Servicio
3 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los cuartos de máquinas del sistema de riego de agua tratada que consta de:3 bombas centrifuga de 3 hp, modelo MSL1J. marca Corona. Serie:S/N Modelo:S/M, con números de inventario: 5662324977-3, 5662324977-4 y 5662324977-52 tableros marca Rain Bird de automatización y control de bombeo de agua, Serie:2324980 Modelo:ESP-TM2, Serie:2324979 Modelo:ESP-TM2, numero de inventarios: 5662324977 y 5662324977-23 arrancadores de bomba marca Magnetic Starter8 válvulas solenoide de 2 pulgadas para riego automático Hunter Pgv-201. Cambio de tubería, válvulas, coples, codos, etc. de PVC hidráulico de 2 pulgadas. instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). Vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba, revisión de las bombas y tuberías:inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. Verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana, servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento)en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (mano de obra, materiales y herramientas) | Servicio
4 | Administración de Ciudad Universitaria Tulancingo | 1 | Mantenimiento de electrobomba de 5 hp para sistema de riego incluye; revisión de conexiones, cambio de baleros y pruebas. Limpieza de filtro de discos mantenimiento y limpieza de electroválvulas incluye revisión de conexiones encintado nuevo y pruebas revisión, limpieza y calibración de sensor de lluvia. revisión y mantenimiento de sistema de riego incluye; limpieza de filtros en aspersores 1800, limpieza de boquillas diferentes modelos, calibración, ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Servicios de Ingeniería, Técnica y Mano de obra requeridos para la limpieza y ajuste de los componentes del sistema de riego para su funcionamiento de acuerdo a su diseño original en condiciones de uso normal. No incluye refacciones, materiales de reparación, diagnóstico de fallas, trabajos que involucren la demolición de firmes , construcciones o excavaciones superiores a 30cms de profundidad, daños producto de actos vandálicos, obras civiles, daños por modificaciones el diseño original, incendios o fenómenos naturales. | Mantenimiento
5 | Administración de Ciudad Universitaria Tulancingo | 1 | Mantenimiento de la Planta Tratadora. Incluye mano de obra, materiales, accesorios y todo lo necesario para el mantenimiento de la planta, en base a las siguientes actividades. SOPLADOR: Suministro y cambio de filtro de aire, limpieza y revisión de carcaza del equipo soplador, limpieza y revisión de aspas de enfriamiento. Limpieza y revisión de control eléctrico y conexiones hacia el soplador y revisión de tubería de conducción de aire (soplador- PTAR). REACTOR BIOLOGICO: Retiro de solidos (papeles, basura, plástico, etc.), supervisión de red de aireación y discos difusores (uniformidad del aire). Toma de muestra de niveles de biomasa y revisión de calidad de agua tratada. SEDIMENTADOR: Limpieza de canal captador de agua tratada. Limpieza paredes del sedimentador y retorno de lodos. En caso de presentar lodos deshidratados en la superficie, se extraerán y depositarán en un tambo o bidón de 200 lts. (es responsabilidad del cliente proporcionar el tambo y también se encargará de llevarlo a un lugar de desechos). Suministro de pastillas de tricloro, en clorador de salida. PRETRATAMIENTO: Revisión de equipo de bombeo y electro nivel (en caso de existencia) Limpieza y extracción de basura en rejilla y/o en último registro, antes de llegar a la planta de tratamiento. Verificar que el caudal sea el correcto para la PTAR. Revisar el electro nivel de paro. EQUIPO DE CONTROL: Limpieza y revisión de interruptores y componentes. Limpiar y ajustar terminales. MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS: Recomendaciones que se deben llevar a cabo, al personal operario, para el buen funcionamiento de la planta. | Mantenimiento
6 | Administración de Ciudad Universitaria Tulancingo | 1 | mantenimiento preventivo del sistema de riego con agua tratada que consta 5 electroválvulas y 50 aspersores incluye; diagnóstico de fallas de electrobomba de 10 hp para sistema de riego incluye; revisión de conexiones, baleros y pruebas. Revisión de 5 electroválvulas, revisión de conexiones. Revisión y mantenimiento de sistema de riego incluye; comprobar el funcionamiento de filtros en aspersores rd 1800, limpieza de boquillas diferentes modelos, pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Además de diagnóstico de fugas de agua en las distintas partes del jardín de CISA donde se encuentra el sistema de riego. Servicios de Ingeniería y Técnica requeridos para el ajuste de los componentes del sistema de riego para su funcionamiento. No incluye refacciones, materiales de reparación, trabajos que involucren la demolición de firmes, construcciones o excavaciones superiores a 30cms de profundidad. | Mantenimiento
7 | Administración de Ciudad Universitaria Tulancingo | 1 | mantenimiento preventivo del sistema de riego que consta 15 electrovalvulas y 170 aspersores incluye; diagnóstico de fallas de electrobomba de 5 hp; revisión de conexiones, baleros y pruebas. Revisión de las 15 electroválvulas, revisión de conexiones. Revisión y mantenimiento de sistema de riego incluye; comprobar el funcionamiento de filtros en aspersores rd 1800, limpieza de boquillas diferentes modelos, pruebas para verificar su correcto funcionamiento, Calibraccion del sensor de lluvia. Además de diagnóstico de fugas de agua en las distintas partes del jardín de vialidad de Ciudad Universitaria Tulancingo donde se encuentra el sistema de riego. Servicios de Ingeniería y Técnica requeridos para el ajuste de los componentes del sistema de riego para su funcionamiento. No incluye refacciones, materiales de reparación, trabajos que involucren la demolición de firmes, construcciones o excavaciones superiores a 30cms de profundidad. | Mantenimiento
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los servicios:
Lugar de entrega: